مشخصات سيستم واگذاري انشعاب ولتاژ اوليه هوايي شامل يك دستگاه MOF با ديژنكتور مربوطه

1- داراي سه دستگاه CT  اندازه گيري و دو دستگاه  PT:  20000/100 اندازه گيري با كلاس دقت 0.5 با سطح Burden  مناسب باشد.

نسبت تبدیل CT ها به شرح زیر باشد :

برای دو مجموعه اول : 20/10/5

برای دو مجموعه دوم : 30/15/5

برای یک مجموعه آخر : 40/20/5

2-CT ها و PT ها در يك مجموعه قرار گيرند.PT ها در مقابل اضافه ولتاژهاي ناشي از قطع فاز محافظت شده باشند.

3- ايزولاسيون بصورت عايق روغن با تجهيزات مربوط به كنترل فشار و تغيير و تعويض روغن باشد.

4-تايپ تست معتبر ارائه شود.

5- مناسب براي نصب در شرايط جغرافيايي و آب و هوايي استان كردستان بصورت Outdoor باشد.

6-داراي ترمينال باكس فشار ضعيف باشد.

7- همراه MOF ديژنكتور فشارمتوسط هوايي (PCB) با مشخصات زیر ارسال گردد :

ولتاژ نامی سیستم : 20 kV

بالاترين ولتاژ سيستم : 27 kV

فركانس نامي سيستم : 50 Hz

سازگاري رله حفاظتي با نوع زمين شدن در ايران

موقعيت نصب : هوای آزاد

نوع محفظه قطع : خلأ

نوع محيط عايقي : Air/Solid

جريان نامي : 630 A

تحمل جريان قطع اتصال كو تاه 4ثانيه : 12.5 kA

تحمل جريان وصل اتصال كوتاه : 31.5 kA

ولتاژ ايستادگي با فركانس قدرت به مدت 1 دقيقه در شرايط خشك : 60 kV

ولتاژ ايستادگي با فركانس قدرت به مدت  10 ثانیه در شرايط مرطوب : 50 kV

ولتاژ موج ضربه ای قابل تحمل ناشی از صاعقه ( بین زمین و فازها ) : 125 kV

ولتاژ موج ضربه ای قابل تحمل ناشی از صاعقه ( بین فواصل ایزوله ) : 125 kV

نصب ترانس جریان : داخلی

نصب ترانس ولتاژ : داخلی

ولتاژ تغذیه : 220 ولت

نوع باتری : خشک و تنها یک عدد و قابل شارژ

ولتاژ باتری : 12 V

ظرفیت باتری برای پشتیبانی تابلوی حفاظت و کنترل : 48 h

نشان دهنده وضعیت باتری : دارد

ظرفیت ترانس تغذیه : 200 VA

نوع مقره : سیلیکون رابر

نوع اتصال کابل به کلید : بدون نیاز به کابلشو و مستقیم به ترمینالهای کلید متصل شود

درجه حفاظت کلید : IP 65

درجه حفاظت تابلو : IP 65

حفاظت جریان زیاد و اتصال زمین زمانی : الزامی –جریان قابل تنظیم : 10-1280 A

حفاظت جریان زیاد و اتصال زمین لحظه ای : الزامی –جریان قابل تنظیم : 20-5000 A

حفاظت اتصال زمین حساس : الزامی – حداقل جریان قابل تنظیم : 4-80 A

حفاظت جریان هجومی : الزامی

حفاظت قطع فاز : الزامی

قابلیت تعریف منحنی دلخواه : الزامی

قابلیت رؤیت مقادیر خط از تابلو به صورت On-Line : الزامی

پورت ارتباطی : RS232,485

توانایی پشتیبانی پروتکلهای ارتباطی DNP3/MODBUS/IEC

قابلیت نصب GSM/GPRS Modem , I/O Module

ارائه نرم افزار لازم جهت ارتباط با PC

دارای شمارنده تعداد عملکرد کلید

دارای نمایشگر مکانیکی وضعیت قطع و وصل کلید

دارای نمایشگر نوع خطای اتفاق افتاده در شبکه

دارای امکان قطع مکانیکی کلید

امکان قطع و وصل کلید از طریق شستی داخل تابلوی کنترل

حداقل ضریب زمانی : 0.01

پله های ضریب زمانی : 0.01

8- تمامي تجهيزات به تأييد شركت توزيع برق كردستان برسند.

9- دستورالعمهاي نصب،راه اندازي و بهره برداري ارائه گردد.

10- يك دستگاه PT با نسبت تبديل 20000/220 بيروني با سكو جهت تغذيع كليد و رله ارسال گردد.

11- سكوي نصب ديژنكتور و MOF برروي تير بتوني چهار گوش(دو تير 12 متري) ارسال گردد.

12- تابلو جهت نصب كنتور در پاي تير ارسال گردد.

13- ارائه گارانتي 3 ساله و 10 سال خدمات پس از فروش برای کل مجموعه ضروري است.