مشخصات فيوز کاردي

1. تندکار باشد.
2. داراي کلاس بهره‌برداري gG
3. نصب در فضاي سرپوشيده
4. ولتاژ نامي : 400 ولت
5. فرکانس نامي : 50 هرتز
6. تعداد فازها : 3
7. حداقل قدرت قطع نامي اتصال کوتاه : 50 کيلوآمپر
8. حداکثر ولتاژ سيستم : 500
9. جنس بدنه سرامیک چینی با پوشش لعاب براق سفید رنگ
10. جنس المان ذوب شونده : مس با درجه خلوص 9/99
11. جنس پرکننده داخل بدنه : پودر سیلیس یا کوارتز با دانه بندی مناسب
12. جنس تیغه کنتاکت : مس با روکش نقره
13. جنس صفحات انتهایی متصل به کنتاکت اصلی : مس با درجه خلوص 9/99
14. پولک نشان دهنده داشته باشد
15. چاپ تاریخ تولید، شماره سریال، جریان پایه، تاریخ گارانتی، شماره استعلام یا مناقصه و نام شرکت سازنده روی بدنه